CALITATEA APEI POTABILE PRODUSE ŞI DISTRIBUITE  ÎN MUNICIPIUL TG. MUREŞ

Valori medii determinate în urma analizelor de laborator

în perioada 01.05.2022 - 31.05.2022.

| Parametru de calitate | Unitate de măsură | Valoare determinată | Valoare admisă conform Legii 458/2002 | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0.662 | 0,5 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Amoniu | mg/l | <0.064 | 0,5 | SR ISO 7150-1/2001 |
| Aluminiu | µg/l | 29.2 | 200 | SR ISO 10566/2001 |
| Conductivitate | µS/cm | 205.15 | 2500 | SR EN 27888/1997 |
| Culoare | AC | Acceptabil | Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala | SR ISO 7887/2012 |
| Gust | AC | Acceptabil | Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala | SR EN 1622/2007 |
| Miros | AC | Acceptabil | Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala | SR EN 1622/2007 |
| Nitraţi | mg/l | 2.63 | 50 | SR ISO 7890-3/2000 |
| Nitriţi | mg/l | <0.004 | 0,5 | SR EN 26777/2002 C91/2006 |
| Oxidabilitate | mg O2/l | 1.222 | 5 | SR EN ISO 8467/2001 |
| pH | unitati de pH | 7.49 | 6,5-9,5 | SR ISO 10523/2012 |
| Turbiditate | FNU | 0.322 | 5 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Duritate totală | ° G | 5.79 | Minim 5 | SR ISO 6059/2008 |

CONCLUZIE : VALORILE DETERMINATE PRIVIND  PARAMETRII INDICATORI DE CALITATE SE ÎNCADREAZĂ ÎN VALORILE STABILITE PRIN  Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile republicată în 2017

HG 342 /2013