CALITATEA APEI POTABILE PRODUSĂ ŞI DISTRIBUITĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

Valori medii determinate în urma analizelor de laborator, în perioada 01.06.2022 - 30.06.2022:

| Parametru de calitate | Unitate de măsură | Valoare determinată | Valoare admisă conform Legii 458/2002 | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0.673 | 0,5 | SR EN ISO 7393-1/2002 |
| Amoniu | mg/l | <0.064 | 0,5 | SR ISO 7150-1/2001 |
| Aluminiu | µg/l | 20.25 | 200 | SR ISO 10566/2001 |
| Conductivitate | µS/cm | 219.57 | 2500 | SR EN 27888/1997 |
| Culoare | AC | Acceptabil | Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala | SR ISO 7887/2012 |
| Gust | AC | Acceptabil | Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala | SR EN 1622/2007 |
| Miros | AC | Acceptabil | Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala | SR EN 1622/2007 |
| Nitraţi | mg/l | 3.48 | 50 | SR ISO 7890-3/2000 |
| Nitriţi | mg/l | <0.004 | 0,5 | SR EN 26777/2002 C91/2006 |
| Oxidabilitate | mg O2/l | 1.24 | 5 | SR EN ISO 8467/2001 |
| pH | unitati de pH | 7.42 | 6,5-9,5 | SR ISO 10523/2012 |
| Turbiditate | FNU | 0.319 | 5 | SR EN ISO 7027-1/2016 |
| Duritate totală | ° G | 5.59 | Minim 5 | SR ISO 6059/2008 |

CONCLUZIE:

Valorile determinate privind parametrii indicatori de calitate se încadrează în valorile stabilite prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile republicată în 2017, HG 342 /2013.